## timeseries
Time | Heatload | EEX
2018-12-21 | 0.88247 | 17.2298
2018-12-21 01:00 | 0.87117 | 11.5502
2018-12-21 02:00 | 0.86803 | 10.9169
2018-12-21 03:00 | 0.86615 | 9.8085
2018-12-21 04:00 | 0.87158 | 10.3736
2018-12-21 05:00 | 0.88299 | 11.5073
2018-12-21 06:00 | 0.91947 | 18.9888
2018-12-21 07:00 | 0.9691 | 27.0983
2018-12-21 08:00 | 0.99376 | 29.7275
2018-12-21 09:00 | 1 | 30.953
2018-12-21 10:00 | 0.98651 | 29.7896
2018-12-21 11:00 | 0.96612 | 29.6415
2018-12-21 12:00 | 0.94895 | 32.8464
2018-12-21 13:00 | 0.93838 | 33.8611
2018-12-21 14:00 | 0.92813 | 28.9174
2018-12-21 15:00 | 0.94093 | 25.9678
2018-12-21 16:00 | 0.95675 | 24.2369
2018-12-21 17:00 | 0.94931 | 25.329
2018-12-21 18:00 | 0.9438 | 28.5126
2018-12-21 19:00 | 0.95044 | 34.0783
2018-12-21 20:00 | 0.94396 | 36.0979
2018-12-21 21:00 | 0.9228 | 34.141
2018-12-21 22:00 | 0.9159 | 32.212
2018-12-21 23:00 | 0.90318 | 27.1517
2018-12-22 | 0.88247 | 24.1217
2018-12-22 01:00 | 0.87117 | 16.1703
2018-12-22 02:00 | 0.86803 | 15.2837
2018-12-22 03:00 | 0.86615 | 13.7319
2018-12-22 04:00 | 0.87158 | 14.5231
2018-12-22 05:00 | 0.88299 | 16.1102
2018-12-22 06:00 | 0.91947 | 26.5843
2018-12-22 07:00 | 0.9691 | 37.9377
2018-12-22 08:00 | 0.99376 | 41.6185
2018-12-22 09:00 | 1 | 43.3342
2018-12-22 10:00 | 0.98651 | 41.7055
2018-12-22 11:00 | 0.96612 | 41.4981
2018-12-22 12:00 | 0.94895 | 45.985
2018-12-22 13:00 | 0.93838 | 47.4056
2018-12-22 14:00 | 0.92813 | 40.4843
2018-12-22 15:00 | 0.94093 | 36.3549
2018-12-22 16:00 | 0.95675 | 33.9316
2018-12-22 17:00 | 0.94931 | 35.4606
2018-12-22 18:00 | 0.9438 | 39.9176
2018-12-22 19:00 | 0.95044 | 47.7097
2018-12-22 20:00 | 0.94396 | 50.537
2018-12-22 21:00 | 0.9228 | 47.7974
2018-12-22 22:00 | 0.9159 | 45.0968
2018-12-22 23:00 | 0.90318 | 38.0124

## params
Parameter | Wert | Einheit | Beschreibung
Qlmax | 30 | MW | Maximalwert der Wärmelast mit dem das normierte Profil multipliziert wird
Q1max | 30 | MW | Nennleistung thermisch von Einheit 1 (Gaskessel)
P2max | 20 | MW | Nennleistung elektrisch von Einheit 2 (Gegendruckturbine)
P2min | 4 | MW | Mindestleistung elektrisch von Einheit 2 (Gegendruckturbine)
SKZ2 | 0.32 |  | Stromkennziffer von Einheit 2 (Gegedruckturbine)
k_1 | 10 | €/MWh_th | Zuwachskosten bezogen auf thermische Leistung Einheit 1 (Gaskessel)
k_20 | 0.5 | €/MWh_el | Konstante Kosten bei Betrieb von Einheit 2 (Gegendruckturbine)
k_21 | 35 | €/MWh_el | Zuwachskosten bezogen auf elektrische Leistung Einheit 2 (Gegendruckturbine)
k_sp | 4 | €/MWh_el | Mittlerer Strompreis mit dem das normierte Profil multipliziert wird
e3max | 8 | h | Kapazität des Wärmespeichers in Stunden Deckung der Spitzenwärmelast
estart | 4 | h | Initialwert der Speicherkapazität

## schedule
Time | q1 | q2 | q3 | p2 | e3 | z2
2018-12-21 | 1 | 0 | -0.11753 | 0 | 3.8825 | 0
2018-12-21 01:00 | 1 | 0 | -0.12883 | 0 | 3.7536 | 0
2018-12-21 02:00 | 1 | 0 | -0.13197 | 0 | 3.6217 | 0
2018-12-21 03:00 | 1 | 0 | -0.13385 | 0 | 3.4878 | 0
2018-12-21 04:00 | 1 | 0 | -0.12842 | 0 | 3.3594 | 0
2018-12-21 05:00 | 1 | 0 | -0.11701 | 0 | 3.2424 | 0
2018-12-21 06:00 | 0.77721 | 0 | 0.14226 | 0 | 3.3847 | 0
2018-12-21 07:00 | 0 | 0 | 0.9691 | 0 | 4.3537 | 0
2018-12-21 08:00 | 1 | 0 | -0.0062399 | 0 | 4.3475 | 0
2018-12-21 09:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.3475 | 0
2018-12-21 10:00 | 1 | 0 | -0.013494 | 0 | 5.334 | 0
2018-12-21 11:00 | 1 | 0 | -0.033882 | 0 | 5.3001 | 0
2018-12-21 12:00 | 0 | 2.9234 | -1 | 0.9355 | 4.3001 | 1
2018-12-21 13:00 | 0 | 2.9076 | -1 | 0.93042 | 3.3001 | 1
2018-12-21 14:00 | 1 | 0 | -0.071866 | 0 | 3.2283 | 0
2018-12-21 15:00 | 1 | 0 | -0.059067 | 0 | 3.1692 | 0
2018-12-21 16:00 | 1 | 0 | -0.043251 | 0 | 3.1259 | 0
2018-12-21 17:00 | 0 | 0 | 0.94931 | 0 | 4.0753 | 0
2018-12-21 18:00 | 0 | 0 | 0.9438 | 0 | 5.0191 | 0
2018-12-21 19:00 | 0 | 2.9257 | -1 | 0.93621 | 4.0191 | 1
2018-12-21 20:00 | 0 | 2.9159 | -1 | 0.9331 | 3.0191 | 1
2018-12-21 21:00 | 0 | 2.8842 | -1 | 0.92294 | 2.0191 | 1
2018-12-21 22:00 | 0 | 0 | 0.9159 | 0 | 2.935 | 0
2018-12-21 23:00 | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | 3.8381 | 0
2018-12-22 | 0 | 0 | 0.88247 | 0 | 4.7206 | 0
2018-12-22 01:00 | 0 | 0 | 0.87117 | 0 | 5.5918 | 0
2018-12-22 02:00 | 0 | 0 | 0.86803 | 0 | 6.4598 | 0
2018-12-22 03:00 | 0 | 0 | 0.86615 | 0 | 7.326 | 0
2018-12-22 04:00 | 1 | 0 | -0.12842 | 0 | 7.1975 | 0
2018-12-22 05:00 | 1 | 0 | -0.11701 | 0 | 7.0805 | 0
2018-12-22 06:00 | 0 | 0 | 0.91947 | 0 | 8 | 0
2018-12-22 07:00 | 0 | 1.4536 | 0 | 0.46517 | 8 | 1
2018-12-22 08:00 | 0 | 2.9906 | -1 | 0.957 | 7 | 1
2018-12-22 09:00 | 0 | 3 | -1 | 0.96 | 6 | 1
2018-12-22 10:00 | 0 | 2.9798 | -1 | 0.95352 | 5 | 1
2018-12-22 11:00 | 0 | 2.3823 | -0.6221 | 0.76234 | 4.3779 | 1
2018-12-22 12:00 | 0 | 2.9234 | -1 | 0.9355 | 3.3779 | 1
2018-12-22 13:00 | 0 | 2.9076 | -1 | 0.93042 | 2.3779 | 1
2018-12-22 14:00 | 0 | 0 | 0.92813 | 0 | 3.306 | 0
2018-12-22 15:00 | 0 | 0 | 0.94093 | 0 | 4.247 | 0
2018-12-22 16:00 | 0 | 0 | 0.95675 | 0 | 5.2037 | 0
2018-12-22 17:00 | 0 | 0 | 0.94931 | 0 | 6.153 | 0
2018-12-22 18:00 | 0 | 0 | 0.9438 | 0 | 7.0968 | 0
2018-12-22 19:00 | 0 | 2.9257 | -1 | 0.93621 | 6.0968 | 1
2018-12-22 20:00 | 0 | 2.9159 | -1 | 0.9331 | 5.0968 | 1
2018-12-22 21:00 | 0 | 2.8842 | -1 | 0.92294 | 4.0968 | 1
2018-12-22 22:00 | 0 | 2.8739 | -1 | 0.91963 | 3.0968 | 1
2018-12-22 23:00 | 0 | 0 | 0.90318 | 0 | 4 | 0

## results
Ergebnis des Optimierungslaufs (Referenz zu Seite 'schedule') | Validierung der Nebenbedingungen
| Q1 (MW) | Q2 (MW) | Q3 (MW) | Qlast | Last OK | Mindestlast OK | Speicher OK | Erlöse (TEUR) | KWK MC